## Sheet1
name | message_type | train_type | location | fault_name | code | station1 | station2 | starttime | endtime | subsystem | fault_type | level | vender_subsystem | fault_desc | solution | emer_solution
ref_leak_u11 | 1 | B2 | 机组1系统1 | 机组1系统1冷媒泄漏预警 | HVAC101 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 机组1系统1冷媒泄漏预警 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常； | 可在当天运营结束后回库处理检查
ref_leak_u12 | 1 | B2 | 机组1系统2 | 机组1系统2冷媒泄漏预警 | HVAC102 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 机组1系统2冷媒泄漏预警 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常； | 可在当天运营结束后回库处理检查
ref_leak_u21 | 1 | B2 | 机组2系统1 | 机组2系统1冷媒泄漏预警 | HVAC103 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 机组2系统1冷媒泄漏预警 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常； | 可在当天运营结束后回库处理检查
ref_leak_u22 | 1 | B2 | 机组2系统2 | 机组2系统2冷媒泄漏预警 | HVAC104 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 机组2系统2冷媒泄漏预警 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常； | 可在当天运营结束后回库处理检查
ref_pump_u1 | 1 | B2 | 机组1制冷系统 | 机组1制冷系统预警 | HVAC105 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 机组1制冷系统预警 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常；检查冷凝风机运转是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
ref_pump_u2 | 1 | B2 | 机组2制冷系统 | 机组2制冷系统预警 | HVAC106 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 机组2制冷系统预警 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常；检查冷凝风机运转是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
fat_sensor | 1 | B2 | 新风温度传感器 | 新风温度传感器预警 | HVAC107 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 新风温度传感器 | 新风温度传感器预警 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
rat_sensor | 1 | B2 | 回风温度传感器 | 回风温度传感器预警 | HVAC108 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 回风温度传感器 | 回风温度传感器预警 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
cabin_overtemp | 1 | B2 | 车厢温度超温 | 车厢温度超温预警 | HVAC109 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 0 | 制冷系统 | 车厢温度超温预警 | 检查变频器运行是否正常； | 可在当天运营结束后回库处理检查
bOCFlt_EF_U11 | 0 | B2 | 通风机1-1过流 | 通风机1-1过流故障 | HVAC121 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 通风系统 | 通风机1-1过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组1通风机1电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bOCFlt_EF_U12 | 0 | B2 | 通风机1-2过流 | 通风机1-2过流故障 | HVAC122 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 通风系统 | 通风机1-2过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组1通风机2电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bOCFlt_CF_U11 | 0 | B2 | 冷凝风机1-1过流 | 冷凝风机1-1过流故障 | HVAC123 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 冷凝风机1-1过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组1冷凝风机1电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bOCFlt_CF_U12 | 0 | B2 | 冷凝风机1-2过流 | 冷凝风机1-2过流故障 | HVAC124 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 冷凝风机1-2过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组1冷凝风机2电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bFlt_VFD_U11 | 0 | B2 | 变频器1-1 | 变频器1-1故障 | HVAC125 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器1-1故障 | 检查变频器运行是否正常；检查反馈线路是否正常 | 维持运营到终点站后回库处理检查
bLPFlt_Comp_U11 | 0 | B2 | 压缩机1-1低压 | 压缩机1-1低压故障 | HVAC126 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机1-1低压故障 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常；检查低压开关是否损坏 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bSCFlt_Comp_U11 | 0 | B2 | 压缩机1-1高压连锁 | 压缩机1-1高压连锁故障 | HVAC127 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机1-1高压连锁故障 | 检查冷凝风机运转是否正常；检查高压开关、排气温度保护是否正常；检查反馈线路是否正常 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bFlt_VFD_U12 | 0 | B2 | 变频器1-2 | 变频器1-2故障 | HVAC128 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器1-2故障 | 检查变频器运行是否正常；检查反馈线路是否正常 | 维持运营到终点站后回库处理检查
bLPFlt_Comp_U12 | 0 | B2 | 压缩机1-2低压 | 压缩机1-2低压故障 | HVAC129 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机1-2低压故障 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常；检查低压开关是否损坏 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bSCFlt_Comp_U12 | 0 | B2 | 压缩机1-2高压连锁 | 压缩机1-2高压连锁故障 | HVAC130 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机1-2高压连锁故障 | 检查冷凝风机运转是否正常；检查高压开关、排气温度保护是否正常；检查反馈线路是否正常 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bFlt_EEV_U11 | 0 | B2 | 电子膨胀阀1-1 | 电子膨胀阀1-1故障 | HVAC131 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀1-1故障 | 检查电子膨胀阀控制器显示参数是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bFlt_EEV_U12 | 0 | B2 | 电子膨胀阀1-2 | 电子膨胀阀1-2故障 | HVAC132 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀1-2故障 | 检查电子膨胀阀控制器显示参数是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bFlt_FAD_U1 | 0 | B2 | 新风阀U1 | 新风阀U1故障 | HVAC133 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 通风系统 | 新风阀U1故障 | 检查风阀执行器动作、反馈指示是否正常；检查全开反馈线路是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_RAD_U1 | 0 | B2 | 回风阀U1 | 回风阀U1故障 | HVAC134 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 通风系统 | 回风阀U1故障 | 检查风阀执行器动作、反馈指示是否正常；检查全开反馈线路是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_AirClean_U1 | 0 | B2 | 空气净化U1 | 空气净化U1故障 | HVAC135 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 通风系统 | 空气净化U1故障 | 检查空气净化器运行是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_ExpBoard_U1 | 0 | B2 | 扩展模块U1 | 扩展模块U1故障 | HVAC136 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 控制系统 | 扩展模块U1故障 | 检查扩展模块供电是否正常；检查扩展模块通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bFlt_FrsTemp_U1 | 0 | B2 | 新风温度传感器U1 | 新风温度传感器U1故障 | HVAC137 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 新风温度传感器U1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_SplyTemp_U11 | 0 | B2 | 送风温度传感器1-1 | 送风温度传感器1-1故障 | HVAC138 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 送风温度传感器1-1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_SplyTemp_U12 | 0 | B2 | 送风温度传感器1-2 | 送风温度传感器1-2故障 | HVAC139 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 送风温度传感器1-2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_RntTemp_U1 | 0 | B2 | 回风温度传感器U1 | 回风温度传感器U1故障 | HVAC140 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 回风温度传感器U1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_DFSTemp_U11 | 0 | B2 | 融霜温度传感器1-1 | 融霜温度传感器1-1故障 | HVAC141 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 融霜温度传感器1-1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_DFSTemp_U12 | 0 | B2 | 融霜温度传感器1-2 | 融霜温度传感器1-2故障 | HVAC142 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 融霜温度传感器1-2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bOCFlt_EF_U21 | 0 | B2 | 通风机2-1过流 | 通风机2-1过流故障 | HVAC143 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 通风系统 | 通风机2-1过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组2通风机1电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bOCFlt_EF_U22 | 0 | B2 | 通风机2-2过流 | 通风机2-2过流故障 | HVAC144 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 通风系统 | 通风机2-2过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组2通风机2电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bOCFlt_CF_U21 | 0 | B2 | 冷凝风机2-1过流 | 冷凝风机2-1过流故障 | HVAC145 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 冷凝风机2-1过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组2冷凝风机1电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bOCFlt_CF_U22 | 0 | B2 | 冷凝风机2-2过流 | 冷凝风机2-2过流故障 | HVAC146 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 冷凝风机2-2过流故障 | 检查风机是否堵转；检查电机主电路绝缘是否正常；检查电机保护器是否损坏 | 手动复位机组2冷凝风机2电机保护器，如复位无效，可维持运营到终点站
bFlt_VFD_U21 | 0 | B2 | 变频器2-1 | 变频器2-1故障 | HVAC147 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器2-1故障 | 检查变频器运行是否正常；检查反馈线路是否正常 | 维持运营到终点站后回库处理检查
bLPFlt_Comp_U21 | 0 | B2 | 压缩机2-1低压 | 压缩机2-1低压故障 | HVAC148 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机2-1低压故障 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常；检查低压开关是否损坏 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bSCFlt_Comp_U21 | 0 | B2 | 压缩机2-1高压连锁 | 压缩机2-1高压连锁故障 | HVAC149 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机2-1高压连锁故障 | 检查冷凝风机运转是否正常；检查高压开关、排气温度保护是否正常；检查反馈线路是否正常 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bFlt_VFD_U22 | 0 | B2 | 变频器2-2 | 变频器2-2故障 | HVAC150 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器2-2故障 | 检查变频器运行是否正常；检查反馈线路是否正常 | 维持运营到终点站后回库处理检查
bLPFlt_Comp_U22 | 0 | B2 | 压缩机2-2低压 | 压缩机2-2低压故障 | HVAC151 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机2-2低压故障 | 检查制冷剂是否泄漏；检查通风机运转是否正常；检查低压开关是否损坏 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bSCFlt_Comp_U22 | 0 | B2 | 压缩机2-2高压连锁 | 压缩机2-2高压连锁故障 | HVAC152 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 传感器 | 压缩机2-2高压连锁故障 | 检查冷凝风机运转是否正常；检查高压开关、排气温度保护是否正常；检查反馈线路是否正常 | 控制器电源复位，运营结束后回库处理检查
bFlt_EEV_U21 | 0 | B2 | 电子膨胀阀2-1 | 电子膨胀阀2-1故障 | HVAC153 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀2-1故障 | 检查电子膨胀阀控制器显示参数是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bFlt_EEV_U22 | 0 | B2 | 电子膨胀阀2-2 | 电子膨胀阀2-2故障 | HVAC154 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀2-2故障 | 检查电子膨胀阀控制器显示参数是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bFlt_FAD_U2 | 0 | B2 | 新风阀U2 | 新风阀U2故障 | HVAC155 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 通风系统 | 新风阀U2故障 | 检查风阀执行器动作、反馈指示是否正常；检查全开反馈线路是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_RAD_U2 | 0 | B2 | 回风阀U2 | 回风阀U2故障 | HVAC156 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 通风系统 | 回风阀U2故障 | 检查风阀执行器动作、反馈指示是否正常；检查全开反馈线路是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_AirClean_U2 | 0 | B2 | 空气净化U2 | 空气净化U2故障 | HVAC157 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 通风系统 | 空气净化U2故障 | 检查空气净化器运行是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_ExpBoard_U2 | 0 | B2 | 扩展模块U2 | 扩展模块U2故障 | HVAC158 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 控制系统 | 扩展模块U2故障 | 检查扩展模块供电是否正常；检查扩展模块通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bFlt_FrsTemp_U2 | 0 | B2 | 新风温度传感器U2 | 新风温度传感器U2故障 | HVAC159 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 新风温度传感器U2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_SplyTemp_U21 | 0 | B2 | 送风温度传感器2-1 | 送风温度传感器2-1故障 | HVAC160 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 送风温度传感器2-1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_SplyTemp_U22 | 0 | B2 | 送风温度传感器2-2 | 送风温度传感器2-2故障 | HVAC161 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 送风温度传感器2-2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_RntTemp_U2 | 0 | B2 | 回风温度传感器U2 | 回风温度传感器U2故障 | HVAC162 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 回风温度传感器U2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_DFSTemp_U21 | 0 | B2 | 融霜温度传感器2-1 | 融霜温度传感器2-1故障 | HVAC163 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 融霜温度传感器2-1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_DFSTemp_U22 | 0 | B2 | 融霜温度传感器2-2 | 融霜温度传感器2-2故障 | HVAC164 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 融霜温度传感器2-2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_VehTemp | 0 | B2 | 车厢温度传感器1 | 车厢温度传感器1故障 | HVAC165 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 车厢温度传感器1故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_SeatTemp | 0 | B2 | 车厢温度传感器2 | 车厢温度传感器2故障 | HVAC166 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 3 | 传感器 | 车厢温度传感器2故障 | 检查温度传感器线路是否存在短路、虚接情况；测量温度传感器电阻是否正常 | 可在当天运营结束后回库处理检查
bFlt_EmergIVT | 0 | B2 | 紧急逆变器 | 紧急逆变器故障 | HVAC167 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 通风系统 | 紧急逆变器故障 | 检查紧急逆变器运行是否正常；检查故障反馈线路是否正常 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_VFD_U11 | 0 | B2 | 变频器1-1通讯 | 变频器1-1通讯故障 | HVAC168 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器1-1通讯故障 | 检查变频器是否上电；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_VFD_U12 | 0 | B2 | 变频器1-2通讯 | 变频器1-2通讯故障 | HVAC169 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器1-2通讯故障 | 检查变频器是否上电；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_VFD_U21 | 0 | B2 | 变频器2-1通讯 | 变频器2-1通讯故障 | HVAC170 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器2-1通讯故障 | 检查变频器是否上电；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_VFD_U22 | 0 | B2 | 变频器2-2通讯 | 变频器2-2通讯故障 | HVAC171 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 变频器2-2通讯故障 | 检查变频器是否上电；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_EEV_U11 | 0 | B2 | 电子膨胀阀1-1通讯 | 电子膨胀阀1-1通讯故障 | HVAC172 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀1-1通讯故障 | 检查电子膨胀阀控制器供电是否正常；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_EEV_U12 | 0 | B2 | 电子膨胀阀1-2通讯 | 电子膨胀阀1-2通讯故障 | HVAC173 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀1-2通讯故障 | 检查电子膨胀阀控制器供电是否正常；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_EEV_U21 | 0 | B2 | 电子膨胀阀2-1通讯 | 电子膨胀阀2-1通讯故障 | HVAC174 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀2-1通讯故障 | 检查电子膨胀阀控制器供电是否正常；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bComuFlt_EEV_U22 | 0 | B2 | 电子膨胀阀2-2通讯 | 电子膨胀阀2-2通讯故障 | HVAC175 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 2 | 制冷系统 | 电子膨胀阀2-2通讯故障 | 检查电子膨胀阀控制器供电是否正常；检查通讯线路是否存在虚接情况 | 可维持运营到终点站后回库处理检查
bMCBFlt_Pwr_U1 | 0 | B2 | 机组1供电 | 机组1供电故障 | HVAC176 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 控制系统 | 机组1供电故障 | 检查主回路电路是否短路、漏电流是否过大；检查断路器是否损坏 | 手动复位机组1主回路断路器，如复位无效，可维持运营到终点站
bMCBFlt_Pwr_U2 | 0 | B2 | 机组2供电 | 机组2供电故障 | HVAC177 | 1 | 1 |  |  | 5 | 空调系统 | 1 | 控制系统 | 机组2供电故障 | 检查主回路电路是否短路、漏电流是否过大；检查断路器是否损坏 | 手动复位机组2主回路断路器，如复位无效，可维持运营到终点站